# 馆陶县住房和城乡建设局文件

馆住建字〔2024〕6号

馆陶县住房和城乡建设局

关于印发《馆陶县普通住宅物业服务等级标准》

的通知

馆陶县住房和城乡建设局参照《邯郸市普通住宅物业服务等 级标准》(邯房字[2023]38号),结合我县实际，制定了《馆陶县 普通住宅物业服务等级标准》,请认真抓好贯彻落实。

附件：《馆陶县普通住宅物业服务等级标准》

馆陶县住房和城乡建设局

2024年2月28日

主题词： 通 知

馆陶县住建局办公室 2024年2月28日印共印40份

附件：

馆陶县普通住宅物业服务等级标准

| 项 目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 综 合 服 务 | 1.1服务场所应满足下列要求： 1.应设置固定服务场所，配置有办公桌、椅、 电话、电脑等，服务场所通讯畅通。 2.应在显著位置公示物业服务企业营业执照、 项目主要服务人员姓名、照片、岗位信息、物 业服务事项、服务标准、收费项目、收费标准 、24小时服务电话、报修电话等相关信息。提 供特约服务的，应公示服务项目、服务标准及 收费标准。 3.客户服务中心每日工作时间应不少于8小时 ,其他时间物业管理区域内宜配置值班人员。 1.2服务人员应满足下列要求： 1.实行项目经理责任制。管理人员应经过系统 性的物业管理专业培训或持证上岗。 2.高低压电工、电梯安全管理员、消防中控室 值班人员等特种作业人员必须持有专业部门 颁发的有效证书上岗，供水管理人员必须持有 健康证明。 3.服务人员应统一着装，佩戴工牌，服务规范 | 1.1服务场所应满足下列要求： 1.应设置固定服务场所，配置有办公桌、椅 、饮水机、电话、打印机、电脑等，服务场 所通讯畅通。 2.应在显著位置公示物业服务企业营业执照 、项目主要服务人员姓名、照片、岗位信息 、物业服务事项、服务标准、收费项目、收 费标准、24小时服务电话、报修电话等相关 信息。提供特约服务的，应公示服务项目、 服务标准及收费标准。 3.客户服务中心每日工作时间应不少于8小 时，其他时间物业管理区域内宜配置值班人 员 。 1.2服务人员应满足下列要求： 1.实行项目经理责任制。管理人员应经过系 统性的物业管理专业培训或持证上岗。 2.高低压电工、电梯安全管理员、消防中控 室值班人员等特种作业人员必须持有专业部 门颁发的有效证书上岗，供水管理人员必须 | 1.1服务场所应满足下列要求： 1.应设置客户服务中心配置有办公桌、椅 、接待台、空调、饮水机、电话、打印机 、电脑等，服务中心通讯条件良好。 2.应在显著位置公示物业服务企业营业 执照、项目主要服务人员姓名、照片、岗 位信息、物业服务事项、服务标准、收费 项目、收费标准、24小时服务电话、报修 电话等相关信息。提供特约服务的，应公 示服务项目、服务标准及收费标准。 3.客户服务中心每日工作时间应不少于8 小时，其他时间物业管理区域内应配置值 班人员。 1.2服务人员应满足下列要求： 1.实行项目经理责任制。管理人员应经过 系统性的物业管理专业培训或持证上岗。 2.高低压电工、电梯安全管理员、消防中 控室值班人员等特种作业人员必须持有 专业部门颁发的有效证书上岗，供水管理 |

|  | ,举止文明，态度热情，言语得体。 1.3制度管理应满足下列要求： 1.双方应签订规范的物业服务合同或前期物 业服务合同，合同权利义务关系明确，内容应 符合法律法规及部门规章的规定。 2.宜制定较为完善的物业管理方案，并建立物 业管理区域内共用部位和共用设施设备维保、 消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩 序维护等方面的管理制度及培训、考核体系。 3.宜有突发公共事件应急预案。 4.宜有物业服务工作记录。 1.4档案管理应满足下列要求： 1.宜建立完善的档案管理制度，对物业竣工验 收资料、业主资料、房屋档案、设备管理档案 、收费管理、日常管理档案等进行管理。 2.宜配置档案资料柜。 3.宜设有档案管理员，档案资料管理规范、齐 全、整洁、查阅方便， 1.5客户服务应满足下列要求： 1.宜有专人处理物业服务合同范围内的公共 性事务，受理业主和物业使用人的报修、建议 、咨询、投诉等各类信息的收集和反馈，回复 率宜达到100%,有效投诉处理率宜达到100%。 2.重要物业服务事项应在主要出入口、单元楼 内以书面形式履行告知义务。 3.实行酬金制的，每年应至少公示1次物业服 务资金收支情况。 | 持有健康证明。 3.服务人员应统一着装，佩戴工牌，服务规 范，举止文明，态度热情，言语得体。 1.3制度管理应满足下列要求： 1.双方必须签订规范的物业服务合同或前期 物业服务合同，合同权利义务关系明确，内 容应符合法律法规及部门规章的规定。 2.宜制定较为完善的物业管理方案，并建立 物业管理区域内共用部位和共用设施设备维 保、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、 公共秩序维护等方面的管理制度及培训、考 核体系。 3.应有突发公共事件应急预案。 4.宜有物业服务工作记录。 1.4档案管理应满足下列要求： 1.宜建立完善的档案管理制度，对物业竣工 验收资料、业主资料、房屋档案、设备管理 档案、收费管理、日常管理档案等进行管理 2.宜设置档案资料室，配置档案资料柜，宜 有禁烟标识、防鼠措施和灭火器。 3.宜设有档案管理员，档案资料管理规范、 齐全、整洁、查阅方便。 1.5客户服务应满足下列要求： 1.宜有专人处理物业服务合同范围内的公共 性事务，受理业主和物业使用人的报修、建 议、咨询、投诉等各类信息的收集和反馈， | 人员必须持有健康证明。 3.宜设置楼宇专属客户服务人员，宜具备 现场办公条件及入户服务能力。 4.服务人员应统一着装，佩戴工牌，服务 规范，举止文明，态度热情，言语得体。 1.3制度管理应满足下列要求： 1.双方必须签订规范的物业服务合同或 前期物业服务合同，合同权利义务关系明 确，内容应符合法律法规及部门规章的规 定。 2.宜制订物业服务手册。 3.应制定较为完善的物业管理方案，并建 立物业管理区域内共用部位和共用设施 设备维保、消防安全防范、绿化养护、环 境卫生、公共秩序维护等方面的管理制度 及培训、考核体系。 4.应有突发公共事件应急预案。 5.应有物业服务工作记录。 1.4档案管理应满足下列要求： 1.应建立完善的档案管理制度，对物业竣 工验收资料、业主资料、房屋档案、设备 管理档案、收费管理、日常管理档案等进 行管理。 2.应设置档案资料室，配置档案资料柜， 有禁烟标识、防鼠措施和灭火器。 3.应设有档案管理员，档案资料管理规范 、齐全、整洁、查阅方便。 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 4.每年宜至少公示1次利用共用部位、共用设 施设备经营收支情况。 5.每年宜公开进行1次物业服务满意度调查， 综合覆盖率不应低于70%,满意率不宜低于 60%;宜根据住户合理意见不断提高服务质量。 6.对物业管理区域内违反有关治安、环保、物 业装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行 为，应当劝阻制止，并及时向有关行政管理部 门报告。 7.宜实行便民服务，维修记录与服务承诺相符 8.报修宜按双方约定时间到达现场，有报修、 维修记录(如产生费用，双方进行商定)。 9.综合管理的其它服务项目宜达到约定的服 务标准。 10.宜有宠物管理措施。 1.6专项委托服务应满足下列要求： 1.宜签订专项服务委托合同，明确各方的权利 义务。 2.专业服务企业应符合相关行政主管部门的 资质要求，操作人员应持有相应的职业资格证 书。 3.专业服务企业人员进入物业管理区域内应 统一着装、佩戴标志。 4.对专项委托服务宜有监督及评价机制，宜有 监督评价记录。 | 回复率宜达到100%,有效投诉处理率宜达到 100%。 2.重要物业服务事项应在主要出入口、单元 楼内以书面形式履行告知义务。 3.实行酬金制的，每年应至少公示1次物业服 务资金收支情况。 4.每年应至少公示1次利用共用部位、共用设 施设备经营收支情况。 5.每年宜至少公开进行1次物业服务满意度 调查，综合覆盖率不应低于70%,客户满意率 不宜低于65%;宜根据住户合理意见不断提高 服务质量。 6.对物业管理区域内违反有关治安、环保、 物业装饰装修和使用等方面法律、法规规定 的行为，应当劝阻制止，并及时向有关行政 管理部门报告。 7.应实行便民服务，维修记录与服务承诺相 符。 8.各类维修工作宜流程清晰、操作程序规范 、人员技术过硬、管理规范。 9.报修宜按双方约定时间到达现场，有报修 、维修记录(如产生费用，双方进行商定) 10.综合管理的其它服务项目宜达到约定的 服务标准。 11.宜有宠物管理措施。 1.6专项委托服务应满足下列要求： | 1.5客户服务应满足下列要求： 1.应有专人处理物业服务合同范围内的 公共性事务，受理业主和物业使用人的报 修、建议、咨询、投诉等各类信息的收集 和反馈，回复率宜达到100%,有效投诉处 理率宜达到100%。 2.重要物业服务事项应在主要出入口、单 元楼内以书面形式履行告知义务。 3.实行酬金制的，每年应至少公示1次物 业服务资金收支情况。 4.每年应至少公示1次利用共用部位、共 用设施设备经营收支情况。 5.每年应至少公开进行1次物业服务满意 度调查，综合覆盖率不应低于80%,客户满 意率不应低于70%;应根据住户合理意见 不断提高服务质量。 6.对物业管理区域内违反有关治安、环 保、物业装饰装修和使用等方面法律、法 规规定的行为，应当劝阻制止，并及时向 有关行政管理部门报告。 7.应建立并落实便民维修服务承诺制，维 修记录与服务承诺相符。 8.各类维修工作应流程清晰、操作程序规 范、人员技术过硬、管理规范。 9.急修、小修及时率宜达到100%,返修率 不应高于%;维修回访率宜达到100%,宜 有回访记录。 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1.宜签订专项服务委托合同，明确各方的权 利义务。 2.专业服务企业应符合相关行政主管部门的 资质要求，操作人员应持有相应的职业资格 证书。 3.专业服务企业人员进入物业管理区域内应 统一着装、佩戴标志。 4.对专项委托服务宜有监督及评价机制，宜 有监督评价记录。 | 10.出入口可配置便民服务推车。 11.宜提供有偿特约服务和无偿便民服务 12.综合管理的其它服务项目应达到约定 的服务标准。 13.宜有宠物管理制度和宠物管理标识。 1.6专项委托服务应满足下列要求： 1.宜签订专项服务委托合同，明确各方的 权利义务。 2.专业服务企业应符合相关行政主管部 门的资质要求，操作人员应持有相应的职 业资格证书。 3.专业服务企业人员进入物业管理区域 内应统一着装、佩戴标志。 4.对专项委托服务宜有监督及评价机制， 宜有监督评价记录。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 共 用 部 位 管 | 2.1标识系统管理应满足下列要求： 1.重点部位宜按相关要求设置指示标识、安全 警示标识、消防标识及道路交通标识。 2.应有楼栋、单元、楼层、户门标识。 2.2装饰装修管理应满足下列要求： 1.宜有装饰装修管理制度。 2.宜按规定办理装饰装修手续，宜有装饰装修 管理档案。 3.受理业主或物业使用人的装饰装修申报登 记，宜与业主或物业使用人、装饰装修企业签 订装修管理服务协议，宜书面告知装饰装修的 | 2.1标识系统管理应满足下列要求： 1.重点部位应按相关要求设置指示标识、安 全警示标识、消防标识及道路交通标识。 2.应有楼栋、单元、楼层、户门标识。 2.2装饰装修管理应满足下列要求： 1.宜有装饰装修管理制度。 2.宜按规定办理装饰装修手续，宜有装饰装 修管理档案。 3.受理业主或物业使用人的装饰装修申报登 记，宜与业主或物业使用人、装饰装修企业 签订装修管理服务协议，宜书面告知装饰装 | 2.1标识系统管理应满足下列要求： 1.重点部位应按相关要求设置指示标识、 安全警示标识、消防标识及道路交通标识 2.应有楼栋、单元、楼层、户门标识。 3.应有倡导文明、环保、健康生活的温馨 提示标识。 2.2装饰装修管理应满足下列要求： 1.应有装饰装修管理制度。 2.应按规定办理装饰装修手续，宜有装饰 装修管理档案。 |

| 理 维 护 | 禁止行为和注意事项。 4.对装修垃圾宜有指定堆放点并及时清运。 2.3共用部位管理应满足下列要求： 1.宜结合日常管理服务工作，落实区域日常巡 视责任制，做好记录。 2.对以下共用部位，应每季度进行1次检查： 1)门、窗、玻璃等建筑部件。 2)大门、围墙、道路、无障碍通道、场地、阶 梯、扶手、座椅、亭台、雕塑、景观小品、路 缘石、管井、沟渠等附属构筑物。 3.对以下共用部位，应每半年进行1次检查： 1)室内地面、墙面、天棚、室外屋面、散水等 建筑部件。 2)屋面泄水沟、屋顶防水层及隔热材料、楼内 外雨落管等附属构筑物 4.对共用部位的屋外贴面、屋檐、阳台、雨罩 ,应每半年进行1次检查。 5.汛前和每次强降雨(雪)后，应检查清理屋面 泄水沟、雨落管、雨水井。 6.共用部位的使用应符合建筑设计要求，严禁 擅自改变使用用途和违章搭建行为。 2.4房屋外观管理应满足下列要求： 1.发现外观有变形、开裂等现象，应建议相关 业主申请房屋安全鉴定，同时采取必要的安全 防护措施。 2.确需安装封闭阳台的，应提示相关业主阳台 外观与房屋外观保持一致。 | 修的禁止行为和注意事项。 4.装修现场消防及安全防护措施应得当，施 工人员出入登记。 5.在公共区域宜设有指定的装修垃圾存放点 及围挡遮盖等措施，装修垃圾不宜裸露存放 ,宜及时清运。 2.3共用部位管理应满足下列要求： 1.宜结合日常管理服务工作，落实区域日常 巡视责任制，做好记录。 2.对以下共用部位，应每月进行1次检查： 1)门、窗、玻璃等建筑部件。 2)大门、围墙、道路、无障碍通道、场地、 阶梯、扶手、座椅、亭台、雕塑、景观小品 、路缘石、管井、沟渠等构筑物。 3.对以下共用部位，应每半年进行1次检查： 1)室内地面、墙面、天棚、室外屋面、散水 等建筑部件。 2)屋面泄水沟、屋顶防水层及隔热材料、楼 内外雨落管等附属构筑物。 4.对共用部位的屋外贴面、屋檐、阳台、雨 罩，应每半年进行1次检查。 5.汛前和每次强降雨(雪)后，应检查清理屋 面泄水沟、雨落管、雨水井。 6.对巡检中发现的共用部位表面缺陷和零星 破损应及时处理并做好记录。 7.共用部位的使用应符合建筑设计要求，严 禁擅自改变使用用途和违章搭建行为。 | 3.受理业主或物业使用人的装饰装修申 报登记，应与业主或物业使用人、装饰装 修企业签订装修管理服务协议，宜书面告 知装饰装修的禁止行为和注意事项。 4.装修现场消防及安全防护措施应得当 ,施工人员出入登记。 5.在公共区域宜设有指定的装修垃圾存 放点，有围挡遮盖等措施，严禁装修垃圾 裸露存放，宜及时清运。 2.3共用部位管理应满足下列要求： 1.应根据房屋使用时间、设计年限和责任 范围，制定年度维修养护计划；应按计划 对共用部位实施维修养护，做好记录。 2.宜结合日常管理服务工作，落实区域日 常巡视责任制，做好记录。 3.对以下共用部位，应每月进行1次检查 1)门、窗、玻璃等建筑部件。 2)大门、围墙、道路、无障碍通道、场地 、阶梯、扶手、座椅、亭台、雕塑、景 观小品、路缘石、管井、沟渠等附属构筑 物。 4.对以下共用部位，应每季度进行1次检 查 ： 1)室内地面、墙面、天棚、室外屋面、散 水等建筑部件。 2)屋面泄水沟、屋顶防水层及隔热材料、 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 3.确需安装空调的，应提示相关业主安装在指 定位置并确保牢固。 4.经批准设置的室外广告牌、霓虹灯，应提示 相关使用人安装牢固、规范。 | 2.4房屋外观管理应满足下列要求： 1.房屋外观完好、整洁；发现外观有变形、 开裂等现象，建议相关业主申请房屋安全鉴 定，同时采取必要的安全防护措施。 2.确需安装封闭阳台的，应提示相关业主阳 台外观与房屋外观保持一致。 3.确需安装空调的，应提示相关业主安装在 指定位置并确保牢固。 4.经批准设置的室外广告牌、霓虹灯，应提 示相关使用人安装牢固、规范。 | 楼内外雨落管等附属构筑物。 5.对共用部位的屋外贴面、屋檐、阳台、 雨罩，应每半年进行1次检查。 6.汛前和每次强降雨(雪)后，应检查清 理屋面泄水沟、雨落管、雨水井。 7.对巡检中发现的共用部位表面缺陷和 零星破损应及时处理并做好记录。 8.共用部位的使用应符合建筑设计要求， 严禁擅自改变使用用途和违章搭建行为。 2.4房屋外观管理应满足下列要求 1.房屋外观完好、整洁；发现外观有变形 、开裂等现象，应建议相关业主申请房屋 安全鉴定，同时采取必要的安全防护措施 2.确需安装封闭阳台的，应提示相关业主 阳台外观与房屋外观保持一致。 3.确需安装空调的，应提示相关业主安装 在指定位置并确保牢固，冷凝水集中收集 4.经批准设置的室外广告牌、霓虹灯，应 提示相关使用人安装牢固、规范。 |
| --- | --- | --- | --- |

| 三 共 用 设 施 设 备 管 理 与 维 护 | 3.1设备机房管理应满足下列要求： 1.机房内显著位置应张贴或悬挂设备系统图、 管理制度、操作规程、维护保养规程、应急预 案流程和特种作业人员资格证书。 2.设备设施标识、运行状态标识及各类提示、 警示标识宜齐全。 3.宜有完善的交接班制度、人员出入管理制度 4.按规定配备劳动防护用品和安全用具，按规 定定期检测。 5.在明显易取位置应设置符合规定的消防器 材及专用工具，定期检查确保完好有效。 6.应定期清洁设备机房，确保室内整洁、有序 7.宜有完善的防鼠措施，防鼠板、防鼠网、防 鼠药物等应符合规范要求。 8.雷暴、强降水、大风等极端恶劣天气前后宜 有专项检查和防范措施。 3.2供配电及公共照明管理应满足下列要求： 1.楼内照明：每半月应巡检1次，一般故障宜 在1天内修复，其他复杂故障宜在1周内修复； 楼道灯完好率不宜低于80%。 2.楼外照明：每周应巡检1次，一般故障宜在3 天内修复，其他复杂故障宜在2周内修复；路 灯完好率不宜低于80%。 3.应急照明：每周应巡检1次，发现故障宜在 30分钟内到达现场组织维修。 | 3.1设备机房管理应满足下列要求： 1.设备机房门前应设置明显标识并注明设备 房的名称、管理责任人信息，对有可能造成 危害的设备设施必须在机房显著位置设置安 全提示或警示标志。 2.机房内显著位置应张贴或悬挂设备系统图 、管理制度、操作规程、维护保养规程、应 急预案流程和特种作业人员资格证书。 3.设备设施标识、运行状态标识及各类提示 、警示标识宜齐全。 4.宜有完善的交接班制度、人员出入管理制 度。 5.按规定配备劳动防护用品和安全用具，按 规定定期检测。 6.在明显易取位置应设置符合规定的消防器 材及专用工具，定期检查确保完好有效。 7.应每2月清洁1次设备机房，确保室内无杂 物、整洁有序、无渗漏、无积水，设备表面 无积尘、无锈蚀。 8.应有完善的防鼠措施，防鼠板、防鼠网、 防鼠药物等应符合规范要求。 9.雷暴、强降水、大风等极端恶劣天气前后 宜有专项检查和防范措施。 3.2供配电及公共照明管理应满足下列要求： 1.楼内照明：每周应巡检1次，一般故障应在 1天内修复，其他复杂故障应在1周内修复； 楼道灯完好率不得低于85%。 | 3.1设备机房管理应满足下列要求： 1.设备机房门前应设置明显标识并注明 设备机房的名称、管理责任人信息，对有 可能造成危害的设备设施必须在机房显 著位置设置安全提示或警示标志。 2.机房内显著位置应张贴或悬挂设备系 统图、管理制度、操作规程、维护保养规 程、应急预案流程和特种作业人员资格证 书。 3.设备设施标识、运行状态标识及各类提 示、警示标识应齐全。 4.应有完善的交接班制度、人员出入管理 制度。 5.应按规定配备劳动防护用品和安全用 具，按规定定期检测。 6.在明显易取位置应设置符合规定的消 防器材及专用工具，定期检查确保完好有 效。 7.应每月清洁1次设备机房，确保室内无 杂物、整洁有序、无渗漏、无积水，设备 表面无积尘、无锈蚀。 8.应有完善的防鼠措施，防鼠板、防鼠网 、防鼠药物等应符合规范要求。 9.雷暴、强降水、大风等极端恶劣天气前 后应有专项检查和防范措施。 3.2供配电及公共照明管理应满足下列 要求： |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 4.高低压配电柜、变压器等相关设备设施应每 年检修除尘1次。 5.供配电室(间)应定期进行打扫，确保室( 间)内安全、整洁、有序，各类标识明显、准 确。 3.3安全防范设施管理应满足下列要求： 1.应按设计要求配置足够的监控设备，保证24 小时运转正常，发生故障应及时修复。 2.门禁系统宜每月巡视1次，保证系统工作正 常，发生故障应及时修复。 3.报警系统有效测试宜每2周1次，发生故障应 及时修复。 3.4供水系统管理相关要求： 1.合同约定二次供水由物业服务企业管理的， 应满足下列要求： 1)每年应对二次供水设施进行2次清洗消毒； 清洗、消毒前3日告知业主停水时间、清洗消 毒后注意事项，并经具备水质检测资质的机构 检测合格后方可使用。 2)每年应委托具备水质检测资质的机构对二 次供水水质进行2次检测；水质应符合《生活 饮用水卫生标准》的规定。 3)水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙 由专人保管；溢流管口、透气口应安装金属防 护网并保持完好。 4)二次供水管网、供水设备设施应24小时运行 ,保证供水压力正常。 | 2.楼外照明：每周应巡检1次，一般故障应在 2天内修复，其他复杂故障应在2周内修复； 每月应调整1次时间控制器；路灯完好率不得 低于85%。 3.应急照明：每周应巡检1次，发现故障应在 30分钟内到达现场组织维修。 4.低压柜：每3日应巡视1次设备运行状况； 每年应养护1次，养护内容包括紧固、检测、 清扫；每年应检查1次电气安全；每2年应校 验1次仪表。 5.低压配电箱和线路：每月应检查1次设备运 行状况；每年应养护1次，养护内容包括紧固 、检测、清扫；每年应切换1次双路互投开关 6.控制柜：每月应检查1次设备运行状况；每 年应养护1次，养护内容包括紧固、检测、调 试、清扫；每半年宜校正1次各种电器元件或 控制设备的设定值；每年宜检查1次远控装置 和节能装置。 7.发电机：每月应试运行1次，保证运行正常 ;每年宜1次带负荷运行；每年宜活化1次蓄 电池；每2周应巡视1次充电机和蓄电池。 8.配电室、楼层配电间：有门、孔、洞、窗 等处应有完善的防鼠措施；穿墙线槽周边应 封堵严密；锁具应完好；电缆进出线和开关 标识应准确。 9.变电站高低压电缆沟、电梯底坑不得有积 | 1.楼内照明：每周应巡检1次，一般故障 应在1天内修复，其他复杂故障应在5天内 修复；楼道灯完好率不宜低于90%。 2.楼外照明：每周应巡检1次，一般故障 应在1天内修复，其他复杂故障应在1周内 修复；每月应调整1次时间控制器；路灯 完好率不得低于90%。 3.应急照明：每周应巡检1次，发现故障 应在30分钟内到达现场组织维修；断电后 应维持照明时间达标，指示灯表面亮度和 应急照明照度达标。 4.低压柜：每3日应巡视1次设备运行状况 ;每年应养护1次，养护内容包括紧固、 检测、清扫；每年应检查1次电气安全； 每2年应校验1次仪表。 5.低压配电箱和线路：每半月应检查1次 设备运行状况；每年应养护1次，养护内 容包括紧固、检测、清扫；每年应切换1 次双路互投开关。 6.控制柜：每2周应检查1次设备运行状况 ;每年应养护2次，养护内容包括紧固、 检测、调试、清扫；每半年应校正1次各 种电器元件或控制设备的设定值；每年应 检查1次远控装置和节能装置。 7.发电机：每半月应试运行1次，保证运 行正常；每年应1次带负荷运行；每年应 活化1次蓄电池；每周应巡视1次充电机和 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 2.定期巡检供水设施，发现跑冒滴漏现象及时 解决。 3.每年应检查1次水泵润滑情况，补充或更换 润滑剂；每2年应养护1次水泵。 4.供水故障通知、处理应及时，记录完整。 3.5排水系统管理的相关和要求： 1.应有防汛预案，每年宜组织1次演练。 2.应配备有防汛物资。 3.排水设施：每年汛前宜对雨、污水井、屋面 雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通，确 保畅通。 4.污水泵：汛期宜每2天巡视1次，平时宜每季 度巡视1次；每半年宜养护1次。 5.化粪池：每年应清掏1次，汛期根据实际情 况清掏，发现异常应及时清掏。 3.6消防系统管理应满足下列要求： 1.宜建立并落实消防安全责任制，明确各级岗 位的消防安全职责，按照合同约定提供消防安 全防范服务。 2.在出入口、电梯口、防火门等醒目位置宜有 提示火灾危险性、安全逃生路线、安全出口、 消防设施器材使用方法的明显标志和警示标 语、安全疏散路线指导图。 3.消防设施设备功能应完好、无缺失，可随时 启用保持消防通道、安全疏散通道通畅，疏散 标识规范醒目。 4.应有消防应急预案。 | 水。宜每2年组织对高低压母线、配电盘、变 压器、电缆进行1次例行试验，根据试验记 录对相关设备进行维护。 10.每2年宜检验1次内部核算电能表。 3.3安全防范设施管理应满足下列要求： 1.应按设计要求配置足够的监控设备，保证 24小时运转正常，实现对管理区域的有效控 制，画面齐全、清晰，发生故障及时修复。 2.门禁系统应每月巡视1次，保证系统工作正 常，系统发生故障，一般性故障应在5小时内 修复；较为复杂故障应在5天内修复。 3.报警系统有效测试宜每周1次，中心报警控 制主机应准确显示报警或故障发生的信息， 并同时发出声光报警信号，发生故障应及时 修复。 4.电子巡更系统调试保养应每半年1次，保证 系统工作正常。 3.4供水系统管理应满足下列要求： 1.合同约定二次供水由物业服务企业管理的 ,应满足下列要求： 1)每年应对二次供水设施进行2次清洗消毒； 清洗、消毒前3日告知业主停水时间、清洗消 毒后注意事项，并经具备水质检测资质的机 构检测合格后方可使用；生活用水消毒设备 运行正常，紫外线消毒灯管定期更换。 2)每年应委托具备水质检测资质的机构对二 次供水水质进行2次检测；水质必须符合《生 | 蓄电池。 8.配电室、楼层配电间：有门、孔、洞、 窗等处应有完善的防鼠措施；穿墙线槽周 边应封堵严密；锁具应完好；电缆进出线 和开关标识应准确。 9.变电站高低压电缆沟、电梯底坑不得有 积水。应每2年组织对高低压母线、配电 盘、变压器、电缆进行1次例行试验，根 据试验记录对相关设备进行维护。 10.每2年应检验1次内部核算电能表。 3.3安全防范设施管理应满足下列要求： 1.监控系统管理： 1)应按设计要求配置足够的监控设备，保 证24小时运转正常，实现对管理区域的有 效控制，画面齐全、清晰。 2)应按使用说明书对摄像机、镜头、监视 器等设备进行检修保养。 3)系统发生故障应及时修复。 2.门禁系统管理： 1)每月应巡视1次，保证系统工作正常。 2)门禁锁、对讲主机检查保养应每季度1 次 。 3)系统发生故障，一般性故障应在5小时 内修复；较为复杂故障应在5天内修复。 3.周界防范系统管理： 1)主机除尘，压线端子牢固，对射探头牢 固性检查应每年1次。 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 5.消防控制室设专业人员应24小时值班，及时 处理各类报警、故障信息。 6.每年宜对员工进行1次消防安全培训。 7.发现消防安全违法行为和火灾隐患，应立即 纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应及时 向公安机关消防安全机构报告。 8.发生火情应立即报警，并组织扑救初起火灾 、疏散遇险人员、协助配合公安机关消防机构 工作。 9.对以下消防设施，应每2周进行1次检查： 1)火灾报警器的功能是否正常、指示灯有无损 坏。 2)消防泵房内的阀门、报警阀组、管道压力、 供电是否正常。 3)疏散通道、安全出口的防火门是否完好，常 闭防火门是否处于正常状态。 10.对以下消防设施，应每季度进行1次检查或 试验： 1)进行消防水泵启动运转，检查其运转是否正 常。 2)消防水泵接合器的接口及附件是否完好，有 无渗漏、闷盖是否齐全。 3)高位消防水箱的储水水位是否正常。 4)消防泵房间的防火门是否完好。 5)灭火器的压力是否达到要求、是否过期失效 、是否生锈、是否正常启用。 6)室内消火栓内的设备及报警按钮、指示灯、 | 活饮用水卫生标准》的规定。 3)水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥 匙由专人保管；溢流管口、透气口应安装金 属防护网并保持完好。 4)水箱盖应上锁并设有密封条、防蚊网，通 风良好，水箱周边无污染源。 5)二次供水管网、供水设备设施应24小时运 行，保证供水压力正常。 2.每日应巡检1次供水设施，发现跑冒滴漏现 象及时解决。 3.每日应巡视1次水箱间、水泵房，检查设备 运行状况。 4.不具备自动切换功能的，每季度应手动切 换1次备用水泵。 5每年应检查2次水泵润滑情况，补充或更换 润滑剂；每2年应养护1次水泵。 6.每2年应对供水管道、阀门等进行除锈、刷 漆。 7.对供水管道应进行保温包覆，避免夏、秋 季产生冷凝水。 8.供水故障通知、处理应及时，记录完整。 3.5排水系统管理应满足下列要求： 1.应有防汛预案，每年至少组织1次演练。 2.应配备有防汛物资(沙袋、挡水板、雨具、 照明工具、发电机、抽水泵等)。 3.排水设施：每年汛前应对雨、污水井、屋 面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通 | 2)报警系统有效测试应每周1次，中心报 警控制主机应准确显示报警或故障发生 的信息，并同时发出声光报警信号。 3)系统发生故障应及时修复。 4.电子巡更系统调试保养应每季度1次， 保证系统工作正常。 3.4供水系统管理应满足下列要求： 1.应建立水质管理制度和检测档案。 2.合同约定二次供水由物业服务企业管 理的，应满足下列要求： 1)每年应对二次供水设施进行2次清洗消 毒；清洗、消毒前3日告知业主停水时间 、清洗消毒后注意事项，并经具备水质检 测资质的机构检测合格后方可使用；生活 用水消毒设备运行正常，紫外线消毒灯管 定期更换。 2)每年应委托具备水质检测资质的机构 对二次供水水质进行2次检测；水质必须 符合《生活饮用水卫生标准》的规定。 3)水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁， 钥匙由专人保管；溢流管口、透气口应安 装金属防护网并保持完好。 4)水箱盖应上锁并设有密封条、防蚊网， 通风良好，水箱周边无污染源。 5)水箱应有水位计，有总容积标识，水位 计刻度应有高、低水位标志。 6)二次供水管网、供水设备设施应24小时 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 报警控制线路功能是否齐全完好，有无故障、 生锈、漏水，接口垫圈是否完整无缺；消火栓 箱门是否完好无缺，是否能正常开启。 11.对以下消防设施，应每半年进行1次检查或 试验： 1)火灾警报装置声光显示、消防控制设备的控 制显示功能、应急照明、疏散指示标志等是否 有效、是否处于正常状态；对主、备电源进行 自动转换试验。 2)进行消防电梯强制停于首层试验。 3)对水流指示器进行功能试验，利用末端试水 装置排水，水流指示器应动作，消防控制室应 有信号显示，水力警铃应发出报警声，并应启 动消防水泵；对报警阀旁的放水试验阀进行供 水试验，验证系统的供水能力。 4)喷头外观，发现有不正常的喷头应及时更换 ,当喷头上有异物时应清除。 5)室外阀门井中进水阀、屋顶水箱阀门和管道 中的阀门，核实其是否处于正常状态。 6)与火灾报警系统有联动功能的防火门(包括 防火卷帘)能否联动，设施、设备间的防火门 是否完好。 7)防排烟系统是否处于正常状态。 12.对安装的探测器及全部报警控制装置宜每 年进行1次试验；火灾探测器投入运行2年后， 宜每隔3年全部清洗1次，不合格的应调换。 3.7电梯系统管理应满足下列要求： | ,确保畅通。 4.污水泵：汛期宜每日巡视1次，平时宜每月 巡视1次，检查设备运行状态；每月宜进行1 次手动启动测试；每半年宜养护1次。 5.化粪池：每年应清掏1次，汛期宜每周检查 1次，发现异常宜及时清掏。 3.6消防系统管理应满足下列要求： 1.宜建立并落实消防安全责任制，明确各级 岗位的消防安全职责，按照合同约定提供消 防安全防范服务。 2.在出入口、电梯口、防火门等醒目位置应 有提示火灾危险性、安全逃生路线、安全出 口、消防设施器材使用方法的明显标志和警 示标语、安全疏散路线指导图。 3.消防设施设备功能应完好、无缺失，可随 时启用；保持消防通道、安全疏散通道通畅 ,疏散标识规范醒目。 4.应有消防应急预案，宜成立志愿消防队或 建立微型消防站，配备必要的消防器材，相 关人员应熟练掌握消防基本知识和技能。 5.消防控制室设专业人员应24小时值班，及 时处理各类报警、故障信息。 6.宜设置消防安全宣传栏，经常性开展安全 宣传教育；每年宜对员工至少进行1次消防安 全培训。 7.发现消防安全违法行为和火灾隐患，应立 即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应 | 运行，保证供水压力正常。 3.每日应巡检1次供水设施，发现跑冒滴 漏现象应及时解决。 4.每日应巡视1次水箱间、水泵房，检查 设备运行状况。 5.不具备自动切换功能的，每季度应手动 切换1次备用水泵。 6.每年应检查2次水泵润滑情况，补充或 更换润滑剂；每2年应养护1次水泵。 7.每2年应对供水管道、阀门等进行除锈 、刷漆。 8.对供水管道应进行保温包覆，避免夏、 秋季产生冷凝水。 9.供水故障通知、处理应及时，记录完整 3.5排水系统管理应满足下列要求： 1.应有防汛预案，每年至少组织1次演练 2.应配备有防汛物资(沙袋、挡水板、雨 具、照明工具、发电机、抽水泵等)。 3.排水设施：每年汛前应对雨、污水井、 屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、 疏通，确保畅通。 4.污水泵：汛期应每日巡视1次，平时应 每2周巡视1次，检查设备运行状态；每2 周应进行1次手动启动测试；每半年应养 护1次。 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 1.电梯的使用管理应按《邯郸市电梯安全管理 条例》的规定执行，并有电梯使用安全管理制 度。 2.应配备电梯安全管理人员，每人负责管理的 电梯不得超过50部。 3.在电梯轿厢内或者主出入口的显著位置应 标明电梯使用标志、安全注意事项、应急救援 电话、电梯使用管理单位、维护保养单位等相 关信息。 4.应实行一梯一档，由专人负责管理。档案内 容包含购买合同、安装调试合同、保修合同、 安装施工验收报告、使用说明和随机技术资料 、电梯登记证、维保合同、维保记录、巡检记 录、修理记录、年检报告等。 5.电梯每年应进行1次定期检验。电梯检验合 格有效期届满前1个月，应向电梯检验检测机 构提出定期检验申请。 6确保电梯轿厢内可视监控装置、无线通讯装 置等设施正常使用。 7.电梯紧急报警装置能随时与值班人员取得 有效联系。乘客被困报警后应在5分钟内通知 电梯维护保养单位采取措施实施救援。物业服 务人员应在20分钟内到达现场，专业维修人员 应在30分钟内到达现场。 8.每周应至少检查1次电梯安全状况，发现安 全隐患及时组织排除。 9.每年应对电梯安全管理人员进行1次特种设 | 及时 向公安机关消防安全机构报告。 8.发生火情应立即报警，并组织扑救初起火 灾、疏散遇险人员、协助配合公安机关消防 机构工作。 9.对以下消防设施，应每周进行1次检查： 1)火灾报警器的功能是否正常、指示灯有无 损坏。 2)消防泵房内的阀门、报警阀组、管道压力 、供电是否正常。 3)疏散通道、安全出口的防火门是否完好， 常闭防火门是否处于正常状态。 10.对以下消防设施，应每2月进行1次检查或 试验： 1)进行消防水泵启动运转，检查其运转是否 正常。 2)消防水泵接合器的接口及附件是否完好， 有无渗漏、闷盖是否齐全。 3)高位消防水箱的储水水位是否正常。 4)消防泵房间的防火门是否完好。 5)灭火器的压力是否达到要求、是否过期失 效、是否生锈、是否正常启用。 6)室内消火栓内的设备及报警按钮、指示灯 、报警控制线路功能是否齐全完好，有无故 障、生锈、漏水，接口垫圈是否完整无缺； 消火栓箱门是否完好无缺，是否能正常开启 11.对以下消防设施，应每季度进行1次检查 | 5.化粪池：每半年应清掏1次，每月应巡 视1次，汛期应每周检查1次，发现异常及 时清掏。 3.6消防系统管理应满足下列要求： 1.应建立并落实消防安全责任制，明确各 级岗位的消防安全职责，按照合同约定提 供消防安全防范服务。 2.在出入口、电梯口、防火门等醒目位置 应有提示火灾危险性、安全逃生路线、安 全出口、消防设施器材使用方法的明显标 志和警示标语、安全疏散路线指导图。 3.消防设施设备功能应完好、无缺失，可 随时启用；消防通道、安全疏散通道应通 畅，疏散标识应规范醒目。 4.应有消防应急预案，宜成立志愿消防队 或建立微型消防站，配备必要的消防器材 ,相关人员应熟练掌握消防基本知识和技 能。 5.消防控制室应有专业人员24小时值班， 及时处理各类报警、故障信息。 6.应设置消防安全宣传栏，经常性开展安 全宣传教育；每年应对员工至少进行2次 消防安全培训。 7.发现消防安全违法行为和火灾隐患，应 立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的 ,应及时向公安机关消防安全机构报告。 8.发生火情应立即报警，并组织扑救初起 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 备安全培训，保证其具备必要的安全知识。 10.应有电梯突发事件应急措施与救援预案， 宜每年演练1次。 11.急救援装置应完整无损、标识齐全、功能 有效；应急照明、紧急迫降及双电源供电装置 功能正常。 12.在小区公示栏公布小区电梯最近一次维护 保养信息，信息应当包括维护保养单位、维护 保养人员姓名、维护保养时间和内容等。 3.8室外管线及路面井盖管理应满足下列要求 1.雨水管、污水管、空调冷凝管等管线不应有 破损、渗漏。 2.室外消防水泵接合器应完好。 3.路面井盖标识应清晰，无缺损、无丢失，不 影响车辆和行人通行。 3.9避雷装置宜每年检测1次，日常管理中及时 修复锈蚀、变形、断裂部位。 | 或试验： 1)火灾警报装置声光显示、消防控制设备的 控制显示功能、应急照明、疏散指示标志等 是否有效、是否处于正常状态；对主、备电 源进行自动转换试验。 2)进行消防电梯强制停于首层试验。 3)对水流指示器进行功能试验，利用末端试 水装置排水，水流指示器应动作，消防控制 室应有信号显示，水力警铃应发出报警声， 并应启动消防水泵；对报警阀旁的放水试验 阀进行供水试验，验证系统的供水能力。 4)喷头外观，发现有不正常的喷头应及时更 换，当喷头上有异物时应清除。 5)室外阀门井中进水阀、屋顶水箱阀门和管 道中的阀门，核实其是否处于正常状态。 6)与火灾报警系统有联动功能的防火门(包 括防火卷帘)能否联动，设施、设备间的防火 门是否完好。 7)防排烟系统是否处于正常状态。 12.对安装的探测器及全部报警控制装置宜 每年进行1次试验；火灾探测器投入运行2年 后，宜每隔3年全部清洗1次，不合格的应调 换。 3.7电梯系统管理应满足下列要求： 1.电梯的使用管理应按《邯郸市电梯安全管 理条例》的规定执行，并有电梯使用安全管 理制度。 | 火灾、疏散遇险人员、协助配合公安机 关消防机构工作。 9.对以下消防设施，应每日进行1次检查 1)火灾报警器的功能是否正常、指示灯有 无损坏。 2)消防泵房内的阀门、报警阀组、管道压 力、供电是否正常。 3)疏散通道、安全出口的防火门是否完好 ,常闭防火门是否处于正常状态。 10.对以下消防设施，应每月进行1次检查 或试验： 1)进行消防水泵启动运转，检查其运转是 否正常。 2)消防水泵接合器的接口及附件是否完 好，有无渗漏、闷盖是否齐全。 3)高位消防水箱的储水水位是否正常。 4)消防泵房间的防火门是否完好。 5)灭火器的压力是否达到要求、是否过期 失效、是否生锈、是否正常启用。 6)室内消火栓内的设备及报警按钮、指示 灯、报警控制线路功能是否齐全完好，有 无故障、生锈、漏水，接口垫圈是否完整 无缺；消火栓箱门是否完好无缺，是否能 正常开启。 11.对以下消防设施，应每季度进行1次检 查或试验： |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2.应配备电梯安全管理人员，每人负责管理 的电梯不得超过50部。 3.在电梯轿厢内或者主出入口的显著位置应 标明电梯使用标志、安全注意事项、应急救 援电话、电梯使用管理单位、维护保养单位 等相关信息。 4.应实行一梯一档，由专人负责管理。档案 内容包含购买合同、安装调试合同、保修合 同、安装施工验收报告、使用说明技术资料 、电梯登记证、维保合同、维保记录、巡检 记录、修理记录、年检报告等。 5.电梯每年应进行1次定期检验。电梯检验合 格有效期届满前1个月，应向电梯检验检测机 构提出定期检验申请。 6.确保电梯轿厢内可视监控装置、语音提示 广播、无线通讯装置等设施正常使用。 7.电梯紧急报警装置能随时与值班人员取得 有效联系。乘客被困报警后应在5分钟内通知 电梯维护保养单位采取措施实施救援。物业 服务人员应在20分钟内到达现场，专业维修 人员应在30分钟内到达现场。 8.每周应至少检查1次电梯安全状况，发现安 全隐患及时组织排除；电梯停运超过24小时 的，应当公告电梯停运原因和恢复运行时间 9.电梯应按维保计划时间进行维修、保养， 发现的问题应及时组织排除，记录完整。 | 1)火灾警报装置声光显示、消防控制设备 的控制显示功能、应急照明、疏散指示标 志等是否有效、是否处于正常状态；对主 、备电源进行自动转换试验。 2)进行消防电梯强制停于首层试验。 3)对水流指示器进行功能试验，利用末端 试水装置排水，水流指示器应动作，消防 控制室应有信号显示，水力警铃应发出报 警声，并应启动消防水泵；对报警阀旁的 放水试验阀进行供水试验，验证系统的供 水能力。 4)喷头外观，发现有不正常的喷头应及时 更换，当喷头上有异物时应清除。 5)室外阀门井中进水阀、屋顶水箱阀门和 管道中的阀门，核实其是否处于正常状态 。 6)与火灾报警系统有联动功能的防火门( 包括防火卷帘)能否联动，设施、设备间 的防火门是否完好。 7)防排烟系统是否处于正常状态。 12.对安装的探测器及全部报警控制装置 应每年进行1次试验；火灾探测器投入运 行2年后，应每隔3年全部清洗1次，不合 格的应调换。 3.7电梯系统管理应满足下列要求： 1.电梯的使用管理应按《邯郸市电梯安全 管理条例》的规定执行，并有电梯使用安 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10.每年应至少对电梯安全管理人员进行1次 特种设备安全培训，保证其具备必要的安全 知识。 11.应有电梯突发事件应急措施与救援预案， 宜每年演练1次。 12.应急救援装置应完整无损、标识齐全、功 能有效；应急照明、紧急迫降及双电源供电 装置功能正常。 13.应在小区公示栏公布小区电梯最近一次 维护保养信息，信息应当包括维护保养单位 、维 护保养人员姓名、维护保养时间和内 容等。 3.8室外管线及路面井盖管理应满足下列要 求 ： 1.雨水管、污水管、空调冷凝管等管线不应 有破损、渗漏。 2.室外消防水泵接合器应完好。 3.路面井盖标识应清晰，无缺损、无丢失， 不影响车辆和行人通行。 3.9为保证避雷装置完好、有效，避雷装置应 每年检测1次，日常管理中及时修复锈蚀、变 形、断裂部位。 3.10合同约定水系景观及游乐设施由物业服 务企业管理的，应满足下列要求： 1.启用前应进行防渗漏和防漏电检查，保证 用电安全。 2.每日宜巡查1次游乐设施，确保无安全隐患 | 全管理制度。 2.应配备电梯安全管理人员，每人负责管 理的电梯不得超过50部。 3.在电梯轿厢内或者主出入口的显著位 置应标明电梯使用标志、安全注意事项、 应急救援电话、电梯使用管理单位、维护 保养单位等相关信息。 4.应实行一梯一档，由专人负责管理。档 案内容包含购买合同、安装调试合同、保 修合同、安装施工验收报告、使用说明和 随机技术资料、电梯登记证、维保合同、 维保记录、巡检记录、修理记录、年检报 告等。 5.电梯每年应进行1次定期检验。电梯检 验合格有效期届满前1个月，应向电梯检 验检测机构提出定期检验申请。 6.确保电梯轿厢内可视监控装置、语音提 示广播、无线通讯装置等设施正常使用。 7.电梯紧急报警装置能随时与值班人员 取得有效联系。乘客被困报警后应在5分 钟内通知电梯维护保养单位采取措施实 施救援。物业服务人员应在20分钟内到达 现场，专业维修人员应在30分钟内到达现 场。 8.每日应至少检查1次电梯安全状况，发 现安全隐患及时组织排除；电梯停运超过 24小时的，应当公告电梯停运原因和恢复 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | 3.应有安全警示标识。 | 运行时间。 9.电梯应按维保计划时间进行维修、保养 ,发现的问题应及时组织排除，记录完整 10.每年应至少对电梯安全管理人员进行 1次特种设备安全培训，保证其具备必要 的安全知识。 11.机房内专用工具配置齐全、使用方便 ,平层标识图、平层标识线清晰；通风、 照明情况良好。 12.应有电梯突发事件应急措施与救援预 案，并每半年演练1次。 13.应急救援装置应完整无损、标识齐全 、功能有效；应急照明、紧急迫降及双电 源供电装置功能正常。 14.应在小区公示栏公布小区电梯最近一 次维护保养信息，信息应当包括维护保养 单位、维护保养人员姓名、维护保养时间 和内容等。 3.8室外管线及路面井盖管理应满足下列 要求： 1.雨水管、污水管、空调冷凝管等管线不 应有破损、渗漏。 2.室外消防水泵接合器应完好。 3.路面井盖标识应清晰，无缺损、无丢失 ,不影响车辆和行人通行。 3.9避雷设施管理应满足下列要求： |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 1.避雷设施应完好、有效，定期检查、维 护、测试，记录完整。 2.避雷装置应每年检测1次，日常管理中 及时修复锈蚀、变形、断裂部位， 3.10合同约定水系景观及游乐设施由物 业服务企业管理的，应满足下列要求 1.启用前应进行防渗漏和防漏电检查，保 证用电安全。 2.水系景观泵使用期间应每日巡查1次喷 水池、水泵及其附属设施，每周应检查1 次防漏电设施。 3.每日应巡查1次游乐设施，确保无安全 隐患。 4.应有安全警示标识。 |
| --- | --- | --- | --- |

| 四公共秩序维护 | 4.1秩序维护管理应满足下列要求： 1.主要出入口应有专人24小时值守。 2.应设置专职公共秩序维护人员，能熟练使用 小区内设置的各类消防、物防、技防器械和设 备；配备对讲装置及必要的防护器械并定期对 其进行专业培训。 3.按照规定路线和时间进行巡逻，重点区域应 增加巡逻频率，并做好巡逻记录。 4.应有外来人员管理制度和大宗物品进出管 理制度，实行进出问询、登记。 5.中央监控室有24小时专人值守，并做好值班 记录； 重要部位监控录像保存不应低于30天 6.协助公安等有关行政管理部门做好物业管 理区域内的公共秩序维护工作。发生治安案件 或各类灾害事故时，应及时向公安和有关部门 报告，并积极协助做好调查和救助工作。 4.2车辆管理应满足下列要求： 1.车辆道闸系统应运行良好维保养护及时，临 时车辆进出登记及时，记录完整。 2.停车标识应规范、清晰，车辆停放有序。 3.固定停放车辆宜签订停车服务协议，明确相 关权利义务：消防通道禁止停放车辆，对不按 规定停车的行为应进行劝阻、纠正。 4.管理区域内发生交通事故时，配合业主及相 关部门完成调查取证工作。 5.非机动车管理规范、摆放整齐，不宜有乱停 | 4.1秩序维护管理应满足下列要求： 1.主要出入口应有专人24小时值守，有完善 的执勤、出入登记、交接班等记录。 2.应设置专职公共秩序维护人员，能熟练使 用小区内设置的各类消防、物防、技防器械 和设备；配备对讲装置及必要的防护器械并 定期对其进行专业培训。 3.按照规定路线和时间进行巡逻，每4小时宜 巡查1次，重点区域应增加巡逻频率，并做好 巡逻记录。 4.应有外来人员管理制度和大宗物品进出管 理制度，实行进出问询、登记。 5.中央监控室有24小时专人值守，并做好值 班记录；重要部位监控录像保存不应低于30 天。 6.应有突发事件应急预案，定期向业主宣传 安全防范常识。 7.协助公安等有关行政管理部门做好物业管 理区域内的公共秩序维护工作。发生治安案 件或各类灾害事故时，应及时向公安和有关 部门报告，并积极协助做好调查和救助工作 □ 4.2车辆管理应满足下列要求： 1.车辆道闸系统应运行良好维保养护及时。 临时车辆进出登记及时，记录完整。 2.停车标识应规范、清晰，车辆行驶路线设 置合理，车辆停放有序。 | 4.1秩序维护管理应满足下列要求： 1.应制定符合项目定位及实际情况的秩 序维护方案。 2.主要出入口24小时双岗执勤，立岗应不 少于8小时，站姿规范，有完善的执勤、出 入登记、交接班等记录。 3.应设置专职公共秩序维护人员，具有较 强的责任心、身体健康，能熟练使用小区 内设置的各类消防、物防、技防器械和设 备；配备对讲装置及必要的防护器械并定 期对其进行专业培训。 4.按照规定路线和时间进行巡逻，每2小 时应巡查1次重点区域应增加巡逻频率， 并做好巡逻记录。 5.应有外来人员管理制度和大宗物品进 出管理制度，实行进出问询、登记。 6.中央监控室应有24小时专人值守，并做 好值班记录；重要部位监控录像保存不应 低于30天。 7.应有突发事件应急预案，定期向业主宣 传安全防范常识。 8.协助公安等有关行政管理部门做好物 业管理区域内的公共秩序维护工作。发生 治安案件或各类灾害事故时，应及时向公 安和有关部门报告，并积极协助做好调查 和救助工作。 4.2车辆管理应满足下列要求： |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 乱放、私拉、乱扯充电现象。 | 3.固定停放车辆应签订停车服务协议，明确 相关权利义务；消防通道禁止停放车辆，对 不按 规定停车的行为应进行劝阻、纠正。 4.管理区域内发生交通事故时，配合业主及 相关部门完成调查取证工作。 5.停车场(库)宜定时巡检，记录完整。 6.车库内照明、消防设备设施宜配置齐全并 保持正常使用。 7.非机动车管理规范、摆放整齐，不宜有乱 停乱放、私拉、乱扯充电现象。 | 1.道闸系统应运行良好维保养护及时。 2.主要道路交通标志齐全，宜实行人车分 流。 3.临时车辆进出登记及时，记录完整。 4.停车场(库)标识应规范、清晰，车辆行 驶路线设置合理，车辆停放有序。 5.固定停放车辆应签订停车服务协议，明 确相关权利义务；消防通道禁止停放车辆 对不按规定停车的行为应进行劝阻、纠正 6.管理区域内发生交通事故时，配合业主 及相关部门完成调查取证工作。 7.停车场(库)应定时巡检，记录完整。 8.车库内照明、消防设备设施应配置齐全 并保持正常使用。 9.非机动车管理规范、摆放整齐，不应有 乱停乱放、私拉、乱扯充电现象。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五 环 境 卫 生 维 护 | 5.1楼内公共区域管理应满足下列要求： 1.地面应定期清扫，无垃圾、杂物及污渍。 2.楼道应每周清扫1次，楼梯扶手、栏杆、窗 台、防火门、消火栓、指示牌等公共设施宜每 月擦拭1次。 3.电梯轿厢门、面板宜每周擦拭1次；轿厢地 面宜每周清拖1次。 5.2外围公共区域管理应满足下列要求： 1.每日宜清扫1次楼外道路；雨雪天气，道路 清理及时，保持道路通行。 | 5.1楼内公共区域管理应满足下列要求 1.地面应每日清扫1次，无垃圾、杂物及污渍 ;每日巡回保洁不宜少于1次。 2.楼道应每周清扫2次，楼梯扶手、栏杆、窗 台、防火门、消火栓、指示牌等公共设施应 每半月擦拭1次。 3.电梯轿厢门、面板宜每2日擦拭1次；轿厢 地面宜每2日清拖1次。应根据电梯轿厢的装 饰材质，定期进行养护。 5.2外围公共区域管理应满足下列要求： | 5.1楼内公共区域管理应满足下列要求： 1.地面应每日清扫1次，无垃圾、杂物及 污渍，每日巡回保洁不少于1次；根据地 面材质，宜定期做地面清洗、养护。 2.楼道应每周清扫3次、每周清拖1次，楼 梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、 指示牌等公共设施应每周擦拭1次。 3.每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每日 清拖1次轿厢地面；每日巡视保洁2次电梯 轿厢。不锈钢或其它材料装饰的电梯轿厢 |

|  | 2.车棚地面应每2周清洁1次，地面不应有垃圾 和杂物。 5.3垃圾收集及清运管理应满足下列要求： 1.垃圾应实行分类管理，执行国家统一政策。 2.生活垃圾宜日产日清，有清运记录。 3.垃圾桶、果皮箱应每月擦拭1次，垃圾箱周 围地面无散落垃圾、无垃圾外溢、无污水、无 异味。夏季宜每2周消杀1次。 | 1.楼外道路及设施：每日应清扫1次楼外道路 ;每2月应清洁1次楼外公共照明及共用设施 ;每季度应清洁1次雨篷、门头等；雨雪天气 ,道路不宜有积水积雪，清理及时，保持道 路通行。 2.天台、屋面：每2月应巡查1次天台、内天 井，有杂物及时清扫。每半年宜清扫1次天台 、屋面。 3.水景：根据水质情况进行净化处理，使用 期间宜每日清洁次水面。 4.车库、车棚：地面应每周清洁1次。保持空 气流通，地面不应有垃圾和杂物。 5.3垃圾收集及清运管理应满足下列要求. 1.垃圾应实行分类管理，执行国家统一政策 2.生活垃圾应日产日清，有清运记录。 3.垃圾桶、果皮箱应每半月擦拭1次，垃圾箱 周围地面无散落垃圾、无垃圾外溢、无污水 、无异味。夏季应每周消杀1次。 4.宜有完善的消杀灭害服务方案和管理制度 | ,宜每月护理1次；石材装饰的电梯轿厢 ,每季度宜养护1次。 5.2外围公共区域管理应满足下列要求： 1.楼外道路及设施：每日应清扫1次、巡 视保洁2次楼外道路；每月应清洁1次楼外 公共照明及共用设施；每季应清洁1次雨 篷、门头等；雨雪天气，道路不宜有积水 积雪，清理及时，保持道路通行。 2.天台、屋面：每月应巡查1次天台、内 天井，有杂物及时清扫。每半年应清扫1 次天台、屋面。 3.水景：根据水质情况进行净化处理，使 用期间应每日清洁1次水面。 4.车库、车棚：地面宜每周清洁1次。保 持空气流通，地面无垃圾和杂物。 5.3垃圾收集及清运管理应满足下列要求 : 1.垃圾应实行分类管理，执行国家统一政 策。 2.生活垃圾应日产日清，有清运记录。 3.垃圾桶、果皮箱应每周擦拭1次，垃圾 箱周围地面无散落垃圾、无垃圾外溢、无 污水、无异味；夏季应每周消杀1次。 4.宜有完善的消杀灭害服务方案和管理 制度。投放药物应预先告知，投药位置 有明显标识；应定期进行消杀灭害，有相 关记录。 |
| --- | --- | --- | --- |

| 六 绿 化 养 护 | 6.1宜根据植物种类、生长情况合理安排灌溉 、施肥、病虫害防治工作 6.2绿植适时进行修剪，不影响车辆行人通行 。定期进行除草。 6.3花草树木补栽补种宜及时，长势良好。 6.4草坪以及绿化带整洁，无杂物、粪便、垃 圾、杂草以及枯叶树枝；绿化产生的垃圾，重 点区域宜随产随清。 | 6.1人员配置合理，责任区域明确。宜根据植 物种类、生长情况合理安排灌溉、施肥、病 虫害防治工作 6.2乔木宜每年修剪1～2次；灌木修剪及时， 全年宜修剪2次；草坪适时修剪。绿植不宜影 响车辆行人通行。 6.3每年宜全面除草4次，重点绿地增加除草 次数。 6.4花草树木补栽补种宜及时，长势良好。 6.5草坪以及绿化带整洁，无杂物、粪便、 垃圾、杂草以及枯叶树枝；绿化产生的垃圾 ,重点区域宜随产随清。 | 6.1应制定绿化养护方案，养护设备、工 具台帐完善。人员配置合理，责任区域明 确。 6.2应根据植物种类、生长情况合理安排 灌溉、施肥、病 虫害防治工作。 6.3乔木应每年修剪1～2次；灌木修剪及 时，全年应至少修剪2次；草坪适时修剪 。绿植不应影响车辆行人通行。 6.4每年应全面除草4次，重点绿地增加除 草次数。 6.5花草树木长势良好，补栽补种应及时 6.6草坪以及绿化带整洁，无杂物、粪便 、垃圾、杂草以及枯叶树枝；绿化产生的 垃圾，重点区域应随产随清、其他区域日 产日清。 6.7爱护绿化标识位置合理、醒目。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七 党 建 工 作 | 7.1必须拥护党的领导，宣传和执行党的路线 、方针、政策。 7.2在街道、社区党组织领导下，推动党建引 领物业服务管理创新，提高服务质量，融入社 区治理总体格局。 7.3应积极配合街道、社区党组织工作，不断 完善公司内部党建工作内容。 | 7.1必须拥护党的领导，宣传和执行党的路线 、方针、政策。 7.2在街道、社区党组织领导下，推动党建引 领物业服务管理创新，提高服务质量，融入 社区治理总体格局。 7.3应积极配合街道、社区党组织工作，不断 完善公司内部党建工作内容。 7.4宜设立党员示范岗或志愿者示范岗，积极 开展党员服务日活动。 | 7.1必须拥护党的领导，宣传和执行党的 路线、方针、政策 7.2在街道、社区党组织领导下，推动党 建引领物业服务管理创新，提高服务质量 ,融入社区治理总体格局。 7.3应积极配合街道、社区党组织工作， 不断完善公司内部党建工作内容。 7.4宜设立党员示范岗或志愿者示范岗， 积极开展党员服务日活动。 |

| 八 精 神 文 明 建 设 | 8.1宜有精神文明建设宣传栏。 8.2应积极配合社区居委会等组织开展社会公 益活动。 | 8.1应有精神文明建设宣传栏。 8.2应积极配合社区居委会等组织开展社会 公益活动。 8.3精神文化活动应有计划、有记录、有总结 ,相关资料齐全。 | 8.1应有精神文明建设宣传栏，内容每半 年更新1次。 8.2每年至少应组织2次社区业主联谊活 动。 8.3应积极配合社区居委会等组织开展社 会公益活动。 8.4精神文化活动应有计划、有记录、有 总结，相关资料齐全。 |
| --- | --- | --- | --- |

24

)